## ATV6A0C20Q4-SH-XX-CB-IP54
| Референс | Наименование | Кол-во
1 | APM1A0C16N401 | Силовой модуль преобразователя частоты ATV600/ATV900, 160кВт, 380-480В, ver.2 | 2
2 | APM6A0CTLN401 | Блок управления преобразователя частоты ATV600, 380-480 В | 1
3 | VW3A97A01 | Фронтальная панель для силового модуля | 1
4 | VW3A98CTM01 | Держатель шин | 1
5 | VW3A98ABPC1 | Набор силовых шин для силового модуля, ver.2 | 1
6 | VW3A98ABMCAB | Набор сборных шин для силового модуля | 1
7 | VW3A98CTM02 | Набор сборных шин | 1
8 | VW3A83CDG020 | Сетевой кабель RG45, 2 метра | 1
9 | VW3A99ACFCB | Набор металлических панелей для интеграции модулей в шкаф 600мм | 1
10 | VW3A99ACA02 | Держатель силового мод. для шкафа IP54 | 2
11 | VW3A99ACA03 | Верхние панели воздуховода шкафа | 2
12 | VW3A98CF4040 | Набор быстродействующих предохранителей, 400A, 380-480В | 2
13 | PHA65301 | КОРОБ ВЕНТИЛЯТОРА 600 ММ | 1
14 | VW3A1112 | Комплект для монтажа графического терминала Altivar Process | 1
15 | VW3A1104R10 | 1М КАБЕЛЬ ДЛЯ ГРАФИЧ ТЕРМИНАЛА | 1
16 | ABL6TS63U | ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 630ВA | 1
17 | GB2DB10 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ 2 ПОЛЮСА.5A | 1
18 | A9F84202 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60H 2П 2A C | 2
19 | ABLS1A24050 | ABL MODICON оптимальный блок питания 24В, 120Вт | 1
20 | RSB1A120BD | РЕЛЕ 1CO 24В ПОСТ.ТОК RSB1A120BD | 1
21 | RSZE1S35M | КОЛОДКА ДЛЯ РЕЛЕ RSB1A120** | 1
22 | RSZR215 | ПЛАСТИКОВАЯ СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ RSZR215 | 1
23 | NSYTRV22 | проходной клеммный блок - 2.5мм² | 10
24 | NSYTRAC22 | Торцевая крышка | 2
25 | NSYTRAL22 | ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КЛЕММНИКОВ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, 2 ПОЛЮСНАЯ | 2
26 | NSYTRAL23 | ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КЛЕММНИКОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 2,5ММ2, 3 ПОЛЮСНАЯ | 2
27 | DZ5CE007D | НАКОНЕЧНИК СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ, СЕЧЕНИЕМ 0,75ММ2 СЕРЫЙ | 100
28 | DZ5CE025D | НАКОНЕЧНИК СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ, СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2 СИНИЙ | 100
29 | NSYSDR200BD | DIN-РЕЙКА СИММЕТРИЧНАЯ 2М 7,5Х35 ПЕРФОРИРОВАННАЯ | 0.2
30 | C63N31M500 | АВТОМ.ВЫКЛ.NSX630N 50kA AC 3П3Т 500A MLOGIC 1.3M | 1
31 | LV426932 | ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКАС Ч.РУК. IP54 NSXm | 1
32 | LV432492 | РАСШИР.ПОЛЮСОВ 3П 70ММ | 2
33 | AK2GD2550 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 2М 25Х50 СЕРЫЙ, 1ШТ | 1
34 | AK2CD25 | КРЫШКА КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА 2М Ш=25ММ СЕРЫЙ, 1ШТ | 1
35 | NSYSUCR6540 | 2 ДВУХРЯДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ 400 | 1
36 | NSYSUCR6560 | 2 ДВУХРЯДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ 600 | 2
37 | NSYSQCR4060 | 2 ОДНОРЯДНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ 600 | 5.5
38 | NSYSDCR4 | 2 ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ ДВЕРИ ШИРИНА 400 ММ ДЛЯ ШКАФОВ SM/SF/SMX/SFX | 0.5
39 | NSYSDCR6 | 2 ПОПЕРЕЧНЫЕ РЕЙКИ ДВЕРИ ШИРИНА 600 ММ ДЛЯ ШКАФОВ SM/SF/SMX/SFX | 1
40 | NSYSFV20 | 4 ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТОЙКИ SF 2000 | 2
41 | NSYSFC46 | НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ РАМЫ SF 400x600 | 1
42 | NSYSFC66 | НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ РАМЫ SF 600x600 | 1
43 | NSYBP204 | ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ SF 2000x400 | 1
44 | NSYBP206 | ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ SF 2000x600 | 1
45 | NSY2SP206 | 2 СТАНДАРТНЫХ БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 | 1
46 | NSYSFD204 | СПЛОШНАЯ ДВЕРЬ SF/SM 2000x400 | 1
47 | NSYSFD206 | СПЛОШНАЯ ДВЕРЬ SF/SM 2000x600 | 1
48 | NSYSPF4100 | ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ ЦОКОЛЯ 400x100 | 1
49 | NSYSPF6100 | ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ ЦОКОЛЯ 600x100 | 1
50 | NSYSPS6100 | 4 БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ЦОКОЛЯ 600x100 | 1
51 | NSYEC64 | ЦЕЛЬНАЯ ПЛАТА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА SF 600x400 | 1
52 | NSYEC66 | ЦЕЛЬНАЯ ПЛАТА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА SF 600x600 | 1
53 | NSYDPA4 | КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ А4 | 1
54 | NSYSFBK | СТАНДАРТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШКАФОВ SF | 1
55 | NSYSFEB | РЫМ-БОЛТЫ М12 4 ШТ | 2
56 | NSYIN1242E1 | ЦИЛИНДР. ЛИЧИНКА КЛЮЧ 1224Е | 2
57 | NSYCVF85M230PF | ФИЛЬТРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР IP54 85M3/Ч 230В ЦВЕТ RAL7035 | 3
58 | NSYCAG223LPF | Выпускная решетка 223X223 внеш.диам 268х248 IP54 | 1
59 | NSYCAG291LPF | ВЫПУСКНАЯ РЕШЕТКА 291Х291 ЦВЕТ RAL7035 | 1
60 | NSYCNM8 | ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА M8 | 50
61 | NSYCNM6 | ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА M6 | 10
62 | NSYST30M6S | САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ TORX T30 (M6x12) | 10

## Характеристики
Напряжение питания | 400 В (+10% / - 15 %), 3 фазы, 50 Гц (-5%/+5%)
Номинальная мощность на выходе ПЧ | 200 кВт / 160 кВт *
Номинальный ток на выходе ПЧ | 370 А/302 А *
Максимальный ток на выходе ПЧ в течение 60 сек. каждые 10 мин. | 407 А/453 А *
Ток на входе ПЧ | 352 А/ 290 А *
Максимальный расчетный ток короткого замыкания на входе ПЧ | 50 кА
Выходная частота | 0,1…500 Гц
Исполнение: | Шкафного исполнения с цоколем (цоколь - 200 мм). Напольный
Степень защиты в соответсвии с IEC 61800-5-1 | IP54
Охлаждение: | Воздушное охлаждение с общим каналом забора и выброса воздуха для силовых элементов и платы управления ПЧ
Элементы отключения питания и защиты на входе ПЧ | Автоматический выключатель (рукоятка выключателя вынесена на дверь шкафа ПЧ)
Фильтры: | Сетевой дроссель (THDi менее 48% при нагрузке от 80 до 100%)
ЭМС фильтр категории С3
du/dt - фильтр (позволяет подключать экранированный моторный кабель длиной до 300 м)
Клеммы и шины: | Клеммы для подключения кабелей управления
Клеммы для подключения вводного кабеля
Шины для подключения моторного кабеля
Элементы управления и сигнализации: | Графический терминал на двери шкафа
Количество аналоговых входов AI | 3 аналоговых входа с возможностью настройки на ток 0..20 мА/4..20 мА или напряжение 0..10 В
Количество аналоговых выходов АО | 2: с возможностью настройки на ток 0..20 мА/4..20 мА или напряжение 0..10 В
Кол-во дискретных входов DI | 6 Дискретных входов
Кол-во дискретных выходов DO | -
Количество релейных выходов RO | 3: 1 НО и НЗ, 2 НО
Входы безопасности STO | 2 входа
Возможность подключения датчика температуры | 2 канала: для подключения PTC, PT100, PT1000, KTY84 по двухпроводной схеме
Коммуникационные интерфейсы: | Modbus RTU, Modbus TCP/Ethernet IP
Габариты шкафа, ВхШхГ | 2350х1000х600 мм
Условия эксплуатации:
Рассеиваемая мощность | 4854 Вт /3794 Вт * (при частоте коммутации 2,5 кГц)
Объём охлаждающего воздуха | 2047 м3/час
Рабочее положение | Вертикальный +/- 10 градусов
Характеристики окружающей среды | Стойкость к химическому загрязнению класс 3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
Стойкость к пылевому загрязнению класс 3S3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
Относительная влажность | 5…95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3
Температура окружающей среды при работе | от - 10 °С до +40 °С ( до 50 °С со снижением технических характеристик)
Температура окружающей среды при транспортировке и хранении | от - 40 °С до +70 °С
Высота над уровнем моря | до 1000 м (до 4800 м со снижением технических характеристик на 1% каждые 100 м)
Соответствует стандартам: | 86/188/EEC, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 61000-3-12, IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1, ATEX 2/22, ATEX 1/21
Примечание: | * характеристика ПЧ с возможностью перегрузки 110 % по току/ характеристика ПЧ с возможностью перегрузки 150% по току